|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Action Card**  **ABA-anlæg fejl/nedbrud i forsamlingslokale**  [Actioncard tilrettes aktuelle forhold] | | |
| **1. Tilkald af driftsansvarlig** | | |
| Ved fejl/nedbrud skal driftsansvarlig tilkaldes mhp. at udbedre fejlen:  Navn  Telefonnummer 88 88 88 88  Telefonnummer udenfor arbejdstid 77 77 77 77 | | |
| **2. Tilkald af ABA-installatør** | | |
| Ved fejl/nedbrud som driftsansvarlig ikke kan udbedre med det samme eller hvis driftsansvarlig ikke kan tilkaldes, skal ABA-installatør tilkaldes for at udbedre fejlen:  ABC ABA alarmer  ABC vej 12  9999 ABC  Telefon 99 99 99 99  Vagt nummer 88 88 88 88 | | |
| **3. Identifikation af fejl og tilhørende kompenserende tiltag indtil anlægget fungerer igen** | | |
| *Fejl/nedbrud - beskrivelse* | | *Kompenserende tiltag* |
| Anlægget fungerer ikke | | A |
| Anlæg fungerer i bygningen, men der overføres ikke alarmer til beredskabets vagtcentral | | B |
| En detektor virker ikke | | C |
| En detektor udkobles grundet håndværkerarbejde | | D |
|  | |  |
| **4. Iværksæt relevant kompenserende tiltag indtil fejl/nedbrud er rettet** | | |
| *Kompenserende tiltag* | *Beskrivelse af tiltag – tiltag opretholdes indtil fejl/nedbrud er udbedret* | |
| A  Rømning | Bygningen rømmes for gæster | |
| B  Ansat alarmerer | Vagt i bygningen skal alarmere via 112, såfremt der opstår brand i bygningen. Denne vagt kan varetage andre funktioner under vagten.  Vagten kan varetages af den driftsansvarlige eller dennes stedfortræder | |
| C  Fast vagt | Der placeres en fast vagt i detektorens overvågningsområde.  Vagten kan godt varetage andre funktioner end denne overvågningsfunktion, men skal forblive i overvågningsområdet.  Vagten skal ved brandkendetegn aktivere nærmeste alarmtryk, redde/evakuere gæster, og om muligt slukke branden og modtage beredskabet.  Vagten kan med instruktion varetages af en instrueret ansat. | |
| D  Håndværker  /personale | Udkoblingen må ikke ske, mens der er gæster i bygningen.  Håndværker og evt. personale nær arbejdsstedet skal instrueres i placering af nærmeste virksomme alarmtryk samt i at aktivere nærmeste alarmtryk i tilfælde af brand.  Personale i og omkring den udkoblede detektor skal varsles om varighed af udkoblingen. | |