# **EKSTERN KONTROL AF**

# **AUTOMATISK BRANDALARMANLÆG (ABA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| Installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| Akkrediteret inspektionsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN** | | | |
| 1 | Det samlede ABA-anlæg skal årligt gennemgå et serviceeftersyn, hvor det sikres, at anlægget har den tiltænkte funktion i henhold til dokumentationen for anlægget.  Der skal udføres et serviceeftersyn af et ABA-installationsfirma, der som minimum omfatter:   * Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. * Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest. * Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. * O-planer kontrolleres. * Anlægget serviceres med henblik på sammenkoblede tilstødende brandtekniske installationer, så samspillet med disse er intakt.   Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. | | |
| *Dato for serviceeftersyn* | | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  | |  |  |
| 2 | Den driftsansvarlige skal i forbindelse med det årlige serviceeftersyn udføre visuel kontrol af følgende:   * At samtlige alarmtryk er ubeskadigede og tilgængelige. * At der under og omkring detektorer er det nødvendige frie rum for korrekt funktion. * At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÅRLIG AKKREDITERET INSPEKTION** | |
| 1 | For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af ABA-anlæg iht. den projekteringsstandard, anlægget er udført efter.  Det skal af ABA-anlæggets centralskab tydeligt fremgå med mærkning, hvornår anlægget senest er funktionsafprøvet samt resultatet med eventuelle fejl/anmærkninger, og hvornår disse senest skal være rettet.  Inspektionen dokumenteres med en inspektionsrapport. |