# **EKSTERN KONTROL AF**

# **AUTOMATISK BRANDALARMANLÆG (ABA)**

|  |
| --- |
| **KONTAKTPERSON(ER)** |
| Installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| Akkrediteret inspektionsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |
| --- |
| **ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN** |
| 1 | Det samlede ABA-anlæg skal årligt gennemgå et serviceeftersyn, hvor det sikres, at anlægget har den tiltænkte funktion i henhold til dokumentationen for anlægget.Der skal udføres et serviceeftersyn af et ABA-installationsfirma, der som minimum omfatter:* Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner.
* Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en akkrediteret funktionstest.
* Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.
* O-planer kontrolleres.
* Anlægget serviceres med henblik på sammenkoblede tilstødende brandtekniske installationer, så samspillet med disse er intakt.

Serviceeftersyn kan udføres successivt som stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |
| 2 | Den driftsansvarlige skal i forbindelse med det årlige serviceeftersyn udføre visuel kontrol af følgende:* At samtlige alarmtryk er ubeskadigede og tilgængelige.
* At der under og omkring detektorer er det nødvendige frie rum for korrekt funktion.
* At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion.
 |

|  |
| --- |
| **ÅRLIG AKKREDITERET INSPEKTION** |
| 1 | For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af ABA-anlæg iht. den projekteringsstandard, anlægget er udført efter. Det skal af ABA-anlæggets centralskab tydeligt fremgå med mærkning, hvornår anlægget senest er funktionsafprøvet samt resultatet med eventuelle fejl/anmærkninger, og hvornår disse senest skal være rettet.Inspektionen dokumenteres med en inspektionsrapport. |