|  |
| --- |
| **Action Card****ABA-anlæg fejl/nedbrud på plejeinstitution**[Actioncard tilrettes aktuelle forhold] |
| **1. Tilkald af driftsansvarlig**  |
| Ved fejl/nedbrud skal driftsansvarlig tilkaldes mhp. at udbedre fejlen:Navn Telefonnummer 88 88 88 88Telefonnummer udenfor arbejdstid 77 77 77 77 |
| **2. Tilkald af ABA-installatør**  |
| Ved fejl/nedbrud som driftsansvarlig ikke kan udbedre med det samme eller hvis driftsansvarlig ikke kan tilkaldes, skal ABA-installatør tilkaldes for at udbedre fejlen:ABC ABA alarmer ABC vej 129999 ABCTelefon 99 99 99 99 Vagt nummer 88 88 88 88 |
| **3. Identifikation af fejl og tilhørende kompenserende tiltag indtil anlægget fungerer igen** |
| *Fejl/nedbrud - beskrivelse* | *Kompenserende tiltag* |
| Anlægget fungerer ikke | A |
| Anlæg fungerer i bygningen, men der overføres ikke alarmer til beredskabets vagtcentral  | B |
| En detektor virker ikke  | C |
| En detektor udkobles grundet håndværkerarbejde | D |
| *xx* | *E* |
| *xx* | *F* |
| **4. Iværksæt relevant kompenserende tiltag indtil fejl/nedbrud er rettet**  |
| *Kompenserende tiltag* | *Beskrivelse af tiltag – tiltag opretholdes indtil fejl/nedbrud er udbedret* |
| ARunderende vagter | Der indsættes *xx* runderende vagter i soverumsafsnittene. Vagterne må højst dække en ganglængde på 50m og kun på 1 etage. *Vagt 1 dækker lejlighed 101-110* *Vagt 2 dækker lejlighed 110-120**Vagt 3 dækker lejlighed 201-210**Vagt 4 dækker lejlighed 210-220**Vagt 5 o.s.v.*Vagterne må ikke varetage andre funktioner end denne overvågningsfunktion. Vagterne kan med instruktion varetages af plejeinstitutionens ansatte. Vagterne skal rundere kontinuerligt og kontrollere for brandkendetegn i alle rum i det tildelte afsnit.Vagterne skal ved brandkendetegn redde/evakuere beboere, varsle øvrige ansatte, alarmere via 112 og om muligt slukke branden og modtage beredskabet.Runderende vagter opretholdes indtil ABA-anlægget er i normal drift igen.  |
| BAnsat alarmerer | Såfremt vagt kan modtage brandalarm fra ABA-anlægget på eks. DECT-telefon: Denne vagt skal alarmere via 112, såfremt der opstår brand i bygningen. Denne vagt kan varetage andre funktioner under vagten.Såfremt vagt ikke kan modtage brandalarm fra ABA-anlægget på eks. DECT-telefon:Der placeres en vagt ved ABA-centralskab, som skal ringe 112 i tilfælde af brandalarm. Denne vagt kan ikke varetage andre funktioner under vagten.Vagten kan med instruktion varetages af plejeinstitutionens ansatte |
| CFast vagt | Der placeres en fast vagt i detektorens overvågningsområde.Vagten kan godt varetage andre funktioner end denne overvågningsfunktion, men skal forblive i overvågningsområdet. Vagten skal ved brandkendetegn aktivere nærmeste alarmtryk, redde/evakuere beboere, og om muligt slukke branden og modtage beredskabet.Vagten kan med instruktion varetages af plejeinstitutionens ansatte.  |
| DHåndværker/personale  | Håndværker og personale nær arbejdsstedet skal instrueres i placering af nærmeste virksomme alarmtryk samt i at aktivere nærmeste alarmtryk i tilfælde af brand.Personale i og omkring den udkoblede detektor skal varsles om varighed af udkoblingen.  |