|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKSTERN KONTROL AF**  **AUTOMATISK SPRINKLERANLÆG** | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| Installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| Akkrediteret inspektionsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN** | |
| 1 | Sprinkleranlægget skal årligt gennemgå et serviceeftersyn, hvor det sikres, at anlægget har den tiltænkte funktion i henhold til dokumentationen for anlægget.   * Der skal udføres et serviceeftersyn af et sprinklerinstallationsfirma, der som minimum omfatter: * Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og   vedligeholdelsesplaner.   * Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en   akkrediteret funktionstest.   * Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. * O-planer kontrolleres. * For anlæg, der aktiverer varslingsanlæg, og hvor der ikke er installeret et ABA-anlæg, skal   signalforbindelsen til varslingsanlægget kontrolleres og afprøves.  I forbindelse med det årlige serviceeftersyn udføres kontrol af følgende:   * At der under og omkring sprinklerhovederne er det nødvendige frie rum for korrekt funktion, og   sprinklerhovederne er ubeskadigede.   * At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion.   Serviceeftersyn kan udføres successivt stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |
| **5 ÅRLIG INSPEKTION AF TRYKTANKE** | |
| 1 | Tryktanke skal inspiceres i overensstemmelse med projekteringsstandarden for anlægget, dog mindst hvert 5. år |
| **10 ÅRLIG INSPEKTION AF RESERVOIR** | |
| 1 | Reservoir skal inspiceres i overensstemmelse med projekteringsstandarden for anlægget, dog mindst hvert 10. år |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for og type af serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÅRLIG AKKREDITERET INSPEKTION** | |
| 1 | For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er  akkrediteret til inspektion af sprinkleranlæg iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efter  Inspektionen dokumenteres med en inspektionsrapport. |