# **EKSTERN KONTROL AF**

# **STIGRØR**

|  |
| --- |
| **KONTAKTPERSON(ER)** |
| VVS-installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |
| --- |
| **10 ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN** |
| 1 | Et 10-årigt serviceeftersyn skal udføres at en autoriseret VVS-installatørvirksomhed, og omfatter somminimum:* Samtlige udtagsventiler smøres.
* Der foretages en trykprøvning af stigrøret. Røret trykprøves til et tryk som defineret for stigrør, dog mindst 16 bar\*
* Indvendig visuel inspektion evt. med kamera.

*\*For bygninger med gulv i øverste etage op til 45 m over terræn og ned til 1 etage under terræn skal**stigrørsinstallationen designes og trykprøves for et overtryk på 16 bar målt ved stigrørsindløb i**terrænniveau. For tæthedstest skal dette tryk fastholdes i mindst 10 min. uden tryktab.**Stigrøret skal dimensioneres med et tryktab pga. friktion på højst 0,8 bar, ved en vandføring på 600**l/min., svarende til 200 l/min. ved hver af de 3 yderste stigrørsudtag.**Ved højere bygninger eller ved mere end én etage under terræn skal det eksakte maksimale tryk i**installationen beregnes inkl. en passende sikkerhedsfaktor, og stigrørsinstallationen skal designes og**trykprøves ud fra dette.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |